Sentinel Dual2
SD2 1000 A3
ENTRADA		
Tensión	220 / 230 / 240 	
Tolerancia de tensión	230 V ±20%  	
Frequencia	50 / 60  	
Tolerancia de frecuencia	50 Hz ±20% / 60 Hz ±20%	
Factor de potencia	1	
Distorsión en corriente	≤5.2%	
BY PASS		
Tolerancia de tensión	180 / 264 V  	
Tolerancia de frecuencia	Configurable: 3% ÷ 10% 	
SALIDA y SALIDA INVERSOR		
Potencia evaluada	1000 VA	
Potencia activa	1000 W	
Número de fases	1 	
Factor de cresta (lpeak/Irms)	3:1  	
Forma de onda	Sinusoidal 	
Frequencia	Seleccionable: 50 o 60 o autoaprendizaje 	
Distorsión de tensión con carga no lineal	<4% 	
Distorsión de tensión con carga lineal	<2% 	
TIEMPO de SOBRECARGA		
Carga = 150%	1 s 	
Carga = 125%	4 s 	
BATERIA		
Tipo	VRLA AGM sin mantenimiento de plomo 	
Tiempo de recarga	2-4 h 	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Color	RAL 9005 	
Comunicación	USB / RJ45 con contactos secos / Ranura para interfaz de comunicación 	
Conformidad de seguridad	IEC EN 62040-1 	
Conformidad EMC	Compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/EU; EMC IEC EN 62040-2 	
Accesorios suministrados	Cable de alimentación, IEC-IEC cable, cable USB, manual de seguridad, guía rápida 	
Marcados	CE, GS/NEMKO, UL 	
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active	98%  	
Ruido	<40 [bBA]  (ECO Mode) 	
Temperatura de funcionamiento	0 °C - +40 °C	
Humedad relativa	5-95% sin condensación	
Normas	Directivas europeas: LV 2014/35/UE baja tensión; conforme con RoHS -- Clasificación según IEC 62040-3 VFI - SS - 111; UL 1778:2014 y CSA C22.2 No. 107.3-14 	
DATOS		
Peso	15 kg	
Dimensiones (al an fo)	450 x 87 x 425  mm